การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าในระบบ IEEE 5-Bus

รายงานฉบับนี้นำเสนอการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าในระบบ IEEE 5-bus ด้วยวิธี Newton-Raphson ผ่านโปรแกรม MATLAB โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าขนาดแรงดัน มุมแรงดัน การไหลของกำลังในสายส่ง และกำลังสูญเสียของระบบภายใต้สภาวะคงตัว ข้อมูลตั้งต้นของระบบอ้างอิงจากบทความใน IEEE Xplore ซึ่งให้ bus data และ line data สำหรับระบบ IEEE 5-bus ส่วนงานวิจัยจาก ScienceDirect ถูกใช้เพื่อช่วยตรวจสอบความสมเหตุสมผลของแนวโน้มผลลัพธ์และความถูกต้องของวิธีคำนวณ ผลการทดสอบพบว่าโปรแกรมสามารถลู่เข้าได้ภายใน 4 iterations โดยให้ค่าแรงดันของบัสอยู่ในช่วง 0.9716-1.0600 per-unit และมีกำลังสูญเสียจริงรวมของระบบเท่ากับ 6.15 MW ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาพื้นฐานด้าน Power Flow ได้อย่างเหมาะสม

1. บทนำ

การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าเป็นขั้นตอนสำคัญในการศึกษาระบบไฟฟ้ากำลัง เนื่องจากช่วยให้ทราบสภาวะการทำงานของระบบในเชิงแรงดัน กำลังผลิต กำลังใช้โหลด และกำลังสูญเสียในสายส่ง ข้อมูลเหล่านี้มีบทบาทต่อการวางแผนระบบ การประเมินคุณภาพแรงดัน และการตัดสินใจด้านการเดินระบบ

หนึ่งในวิธีที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการแก้ปัญหา Power Flow คือวิธี Newton-Raphson เพราะมีอัตราการลู่เข้าสูงและเหมาะกับระบบที่มีสมการไม่เชิงเส้นจำนวนมาก งานนี้จึงนำวิธีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับระบบ IEEE 5-bus ซึ่งเป็นระบบทดสอบมาตรฐานขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับใช้ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโปรแกรม MATLAB สำหรับคำนวณ Power Flow ของระบบ IEEE 5-bus ด้วยวิธี Newton-Raphson

- เพื่อหาค่าขนาดแรงดันและมุมแรงดันของแต่ละบัสหลังการลู่เข้า

- เพื่อหาค่าการไหลของกำลังในสายส่งและกำลังสูญเสียของระบบ

- เพื่อศึกษาแนวทางการใช้งานเอกสารอ้างอิงจาก IEEE Xplore และ ScienceDirect ในการจัดทำรายงานเชิงวิชาการ

3. ขอบเขตของงาน

การศึกษานี้มุ่งเน้นเฉพาะการวิเคราะห์ Power Flow แบบ steady-state ของระบบ IEEE 5-bus โดยมีขอบเขตดังนี้

- ใช้วิธี Newton-Raphson เป็นวิธีการคำนวณหลัก

- ใช้โปรแกรม MATLAB เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและทดสอบ

- ใช้ข้อมูล bus data และ line data ตามชุดข้อมูลที่อ้างอิงจากบทความ IEEE Xplore

- ใช้บทความจาก ScienceDirect ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ในระดับแนวโน้ม

- ไม่ครอบคลุมการวิเคราะห์ fault, transient stability หรือ optimal power flow

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง บัสของระบบแบ่งได้เป็น 3 ประเภท

- Slack Bus เป็นบัสอ้างอิงของระบบ โดยกำหนดขนาดแรงดันและมุมแรงดันไว้ล่วงหน้า

- PV Bus เป็นบัสเครื่องกำเนิดที่กำหนดกำลังจริงและขนาดแรงดัน ส่วนกำลังรีแอกทีฟเป็นค่าที่คำนวณได้

- PQ Bus เป็นบัสโหลดที่กำหนดกำลังจริงและกำลังรีแอกทีฟ

วิธี Newton-Raphson อาศัยการแก้สมการไม่เชิงเส้นในรูปแบบเชิงซ้ำ โดยเริ่มจากค่าเดาเริ่มต้นของแรงดันและมุมแรงดัน แล้วคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนของกำลังจริงและกำลังรีแอกทีฟ จากนั้นสร้าง Jacobian matrix เพื่อใช้หาค่าปรับแก้ของตัวแปรสถานะในแต่ละรอบ กระบวนการจะดำเนินต่อไปจนกว่าค่าความคลาดเคลื่อนจะต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

5. แหล่งข้อมูลอ้างอิง

5.1 แหล่งข้อมูลโจทย์หลักจาก IEEE Xplore

ข้อมูลตั้งต้นของระบบในโปรเจคนี้อ้างอิงจากบทความ

- Ravi Shankar Tiwari, Anurag Priyadarshi, and Om Hari Gupta, "A Comparative Analysis of Numerical Iterative Methods for Power Flow Using IEEE 5-Bus Test System," 2021 International Conference on Applied Electromagnetics, Signal Processing and Communication (AESPC), IEEE Xplore, DOI: 10.1109/AESPC52704.2021.9708525

ในบทความดังกล่าวมี Appendix A ซึ่งประกอบด้วย

- Table A1 สำหรับข้อมูลบัส

- Table A2 สำหรับข้อมูลสายส่ง

- Table A3 สำหรับกำลังส่งสูงสุดของสายส่ง

บทความนี้จึงถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นของระบบ

5.2 แหล่งตรวจสอบความสมเหตุสมผลจาก ScienceDirect

เพื่อใช้ตรวจสอบแนวโน้มของผลลัพธ์และความสมเหตุสมผลของวิธีคำนวณ ใช้งานวิจัยดังนี้

- E. O. Ezugwu et al., "Wind energy penetration impact on active power flow in developing grids," Scientific African, 2022, DOI: 10.1016/j.sciaf.2022.e01422

บทความนี้มีภาคผนวกที่ให้ข้อมูลระบบ IEEE 5-bus และระบุผล base case บางส่วน จึงเหมาะสำหรับใช้ยืนยันว่าอัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นให้ผลลัพธ์อยู่ในช่วงที่สอดคล้องกับเอกสารวิชาการ

หมายเหตุเชิงวิชาการ:

- IEEE Xplore ถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นของโจทย์

- ScienceDirect ถูกใช้เป็นแหล่งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลคำนวณ

- ทั้งสองแหล่งไม่ได้ใช้ dataset รายละเอียดเหมือนกันทุกค่า จึงไม่ควรเปรียบเทียบผลแบบหนึ่งต่อหนึ่งโดยตรง

6. ข้อมูลระบบที่ใช้ในการคำนวณ

6.1 ค่าฐานของระบบ

- S_base = 100 MVA

- V_base = 230 kV

- f_base = 60 Hz

6.2 ข้อมูลบัส

| Bus | Type | ¦V¦ เริ่มต้น (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slack | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PV | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.10 |
| 3 | PQ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.15 |
| 4 | PQ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.05 |
| 5 | PQ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.10 |

6.3 ข้อมูลสายส่ง

| From | To | R (pu) | X (pu) | B/2 (pu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0.02 | 0.06 | 0.000 |
| 1 | 3 | 0.08 | 0.24 | 0.025 |
| 2 | 3 | 0.06 | 0.25 | 0.020 |
| 2 | 4 | 0.06 | 0.18 | 0.020 |
| 2 | 5 | 0.04 | 0.12 | 0.015 |
| 3 | 4 | 0.01 | 0.03 | 0.010 |
| 4 | 5 | 0.08 | 0.24 | 0.025 |

7. โครงสร้างและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

โปรแกรมหลักคือ ieee5bus_powerflow.m โดยมีขั้นตอนทำงานดังนี้

- อ่านข้อมูลจาก BUS_DATA.m และ LINE_DATA.m

- สร้างเมทริกซ์ Ybus

- แบ่งประเภทบัสเป็น Slack, PV และ PQ

- กำหนดตัวแปรสถานะที่ไม่ทราบค่า

- คำนวณกำลังจริงและกำลังรีแอกทีฟของแต่ละบัส

- สร้าง mismatch vector

- สร้าง Jacobian matrix

- หาค่าปรับแก้ของตัวแปรสถานะด้วยสมการเชิงเส้น

- ทำซ้ำจนกว่าระบบจะลู่เข้า

- คำนวณ line flow และ line loss

- รายงานผลลัพธ์ในรูปแบบตาราง กราฟ และเก็บไว้ในตัวแปร results

8. เกณฑ์การลู่เข้า

เกณฑ์การหยุดของโปรแกรมกำหนดเป็น

max(abs(mismatch)) < tolerance

โดยกำหนด

tolerance = 1e-6

นั่นคือ โปรแกรมจะหยุดการทำซ้ำเมื่อค่า mismatch สูงสุดน้อยกว่า 10-6

9. วิธีดำเนินการทดลอง

การทดลองดำเนินการโดยรันโปรแกรมใน MATLAB ด้วยคำสั่ง ieee5bus_powerflow.m

จากนั้นตรวจสอบผลลัพธ์ที่แสดงใน Command Window และเปรียบเทียบกับแนวโน้มที่รายงานในเอกสารอ้างอิง

10. ผลการคำนวณ

10.1 การลู่เข้าของวิธี Newton-Raphson

โปรแกรมสามารถลู่เข้าได้ใน 4 iterations

| Iteration | Max mismatch |
| --- | --- |
| 1 | 6.000000e-01 |
| 2 | 2.122212e-02 |
| 3 | 8.231133e-05 |
| 4 | 1.150734e-09 |

10.2 ผลแรงดันของแต่ละบัส

| Bus | Type | ¦V¦ (pu) | ¦V¦ (kV) | Angle (deg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slack | 1.0600 | 243.80 | 0.0000 |
| 2 | PV | 1.0000 | 230.00 | -2.0046 |
| 3 | PQ | 0.9871 | 227.02 | -4.8642 |
| 4 | PQ | 0.9840 | 226.31 | -5.1277 |
| 5 | PQ | 0.9716 | 223.46 | -5.7837 |

10.3 ผลกำลังผลิต โหลด และกำลังสูญเสียรวม

| รายการ | per-unit | หน่วยจริง |
| --- | --- | --- |
| Total Generation P | 1.7115 pu | 171.15 MW |
| Total Generation Q | 0.3595 pu | 35.95 Mvar |
| Total Load P | 1.6500 pu | 165.00 MW |
| Total Load Q | 0.4000 pu | 40.00 Mvar |
| Total Loss P | 0.0615 pu | 6.15 MW |
| Total Loss Q | -0.0405 pu | -4.05 Mvar |

10.4 ผลการไหลกำลังในสายส่ง

| From | To | P_from (pu) | Q_from (pu) | P_loss (pu) | Q_loss (pu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0.8774 | 0.7783 | 0.024487 | 0.073461 |
| 1 | 3 | 0.4341 | 0.1651 | 0.016072 | -0.004232 |
| 2 | 3 | 0.1991 | -0.0111 | 0.002384 | -0.029554 |
| 2 | 4 | 0.2972 | -0.0218 | 0.005301 | -0.023462 |
| 2 | 5 | 0.5566 | 0.0539 | 0.012582 | 0.008585 |
| 3 | 4 | 0.1647 | 0.0378 | 0.000302 | -0.018519 |
| 4 | 5 | 0.0563 | 0.0080 | 0.000348 | -0.046760 |

11. อภิปรายผล

ผลการคำนวณแสดงให้เห็นว่าแรงดันของบัสโหลดลดลงจากค่าเริ่มต้นตามที่คาดหมาย โดยเฉพาะ bus 5 ซึ่งอยู่ปลายระบบมีแรงดันต่ำสุดที่ 0.9716 pu สอดคล้องกับพฤติกรรมของระบบไฟฟ้าซึ่งแรงดันจะลดลงเมื่อมีโหลดและระยะทางไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายเพิ่มขึ้น

Slack bus ทำหน้าที่รักษาสมดุลของระบบจึงรับภาระกำลังส่วนที่เหลือทั้งหมด ส่วน PV bus สามารถรักษาขนาดแรงดันไว้ตามที่กำหนด ในขณะที่กำลังรีแอกทีฟจะเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของระบบ

กำลังสูญเสียจริงรวมของระบบเท่ากับ 6.15 MW ซึ่งอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลสำหรับระบบขนาดเล็กและสอดคล้องกับแนวคิดทางทฤษฎี การที่ค่า reactive loss รวมมีค่าเป็นลบสามารถอธิบายได้จากผลรวมของพฤติกรรมรีแอกทีฟของสายส่งและ line charging ตามแบบจำลองที่ใช้ในโปรแกรม

แม้ว่าผลลัพธ์จากโปรแกรมจะไม่จำเป็นต้องตรงกับค่าทุกช่องในเอกสารอ้างอิงทั้งหมด เนื่องจากแต่ละบทความอาจใช้สมมติฐานหรือรายละเอียดข้อมูลระบบต่างกันบางส่วน แต่แนวโน้มของแรงดันและรูปแบบของการลู่เข้าแสดงให้เห็นว่าอัลกอริทึมมีความน่าเชื่อถือและเหมาะสำหรับการใช้ศึกษาเชิงการเรียนการสอน

12. สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาพบว่าวิธี Newton-Raphson สามารถนำมาใช้คำนวณ Power Flow ของระบบ IEEE 5-bus ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใน MATLAB สามารถคำนวณแรงดันบัส มุมแรงดัน กำลังในสายส่ง และกำลังสูญเสียของระบบได้ครบถ้วน พร้อมทั้งลู่เข้าได้อย่างรวดเร็วภายใน 4 รอบการคำนวณ

งานนี้ยังแสดงให้เห็นถึงแนวทางการใช้งานเอกสารอ้างอิงอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ใช้ IEEE Xplore เป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นของระบบ และใช้ ScienceDirect เป็นแหล่งช่วยตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำรายงานทางวิชาการภายใต้ข้อจำกัดของแหล่งข้อมูลที่มี

เอกสารอ้างอิง

- Ravi Shankar Tiwari, Anurag Priyadarshi, and Om Hari Gupta, "A Comparative Analysis of Numerical Iterative Methods for Power Flow Using IEEE 5-Bus Test System," 2021 International Conference on Applied Electromagnetics, Signal Processing and Communication (AESPC), IEEE Xplore, 2021. DOI: 10.1109/AESPC52704.2021.9708525

- E. O. Ezugwu et al., "Wind energy penetration impact on active power flow in developing grids," Scientific African, 2022. DOI: 10.1016/j.sciaf.2022.e01422

- Hadi Saadat, Power System Analysis.

- J. D. Glover, M. S. Sarma, and T. J. Overbye, Power System Analysis and Design.